## 2014. (2)
Qualification | [7 empty] | 2014. Ingénierie des installations de production utilisant de l'énergie solaire thermique |  |  |  | A MASQUER
A faire :
parcourir des pièces produite par Amoès et relever les points clés
Identification projet | [11 empty] | cctp … (voir Vincent ou François)
les REX,
les analyse d'AMO (RC)
Références présentes au dossier | [12 empty] | Pour visuel - complétudes des références
[13 empty] | oui | non | partiel
[9 empty] | Etude de faisabilité | oui | 1 |  | 1 | 0 | 0.5
[9 empty] | Extrait CCTP | oui | 1
[9 empty] | Plans et schémas | partiel | 0.5 |  | Pour visuel - Avis
[9 empty] | Résultat de calcul de simulation |  | 0 |  | Très satisfaisant | Satisfaisant | Peu satisfaisant | Insuffisant
[9 empty] | Visas et CR d'OPR - suivi de chantier |  | 0 |  | 1 | 0.6 | 0.3 | 0
[10 empty] | oui | 1
[10 empty] | non | 0
0
Document analysé | [8 empty] | Critères | Avis (de 0 à 10) | Notes (à l'intention de l'examinateur) | Notes Amoès : A supprimer
Etude de faisabilité | Extrait CCTP | Plans et schémas | Résultat de calcul de simulation | Visas et CR d'OPR - suivi de chantier | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 : Très satisfaisant, >5 : Satisfaisant, 0 : Très insuffisant | - En noir, Points à observer dans le cas d'un ballon solaire distinct du ballon d'appoint (cas le plus probabe pour les installations étudiées). - En gris, point non exigible mais valorisant le travail du BE. | Adapter aux petites installations
x |  |  | x | [5 empty] | Dimensionnement des organes principaux de l'installation bien effectué. |  | - Panneaux solaires : surface unitaire d'ouverture/brute, surface totale, rendement (ƞ0), coefficients a1 et a2. - Volume de stockage solaire (de l'ordre de 50L/m² de panneaux). - Pompe solaire (hauteur manométrique et débit - par exemple 50L/h.m² panneaux). - Echangeur : puissance, jeu de températures et pertes de charge. - Vase d'expansion (boucle solaire) largement dimensionné. | - Volume d'appoint comptabilisé en supplément.
x |  |  | x | [5 empty] | Le rapport de l'étude de faisabilité solaire expose de façon complète les hypothèses, la méthode et résultats. |  | - Détails des hypothèses : -- Voir le critère concernant le "dimensionnement des organes principaux de l'installation". -- Données météorologiques. -- Orientation et inclinaison des capteurs solaires. -- Prise en compte et description d'éventuels masques solaires. -- Linéaires hydraulique et leur calorifugeage. -- Calorifugeage des ballons. -- Détail des puisages et pertes thermiques (bouclage...). - Détails de la méthode : -- Présentation du logiciel utilisé. -- Réalisation d'un calcul statique ou dynamique en cohérence avec la complexité du projet. - Détails des résultats : -- Production solaire annuelle estimée, taux de couverture. -- Etude des risques de surchauffes. -- Présence d'études paramétriques pour optimiser la conception de l'installation.
|  | x | [6 empty] | Bonne conception des échanges de chaleur au niveau du ballon solaire. |  | - Bonne gestion de la cascade de ballons solaires le cas échéant (position des raccordements). - Bon positionnement des points d'arrivée d'eau froide, de départ EC vers le réseau ou ballon ECS. | - Positionnement de l'appoint dans le ballon solaire en position haute, - Retour de bouclage postionné de sorte à pouvoir être réchauffé par le solaire.
|  | x | [6 empty] | Présence et positionnement des accessoires hydrauliques nécessaires. |  | - Présence de clapets anti-retour bien positionnés (entre ballon solaire et ballon d'appoint, sur l'arrivée d'eau froide du ballon solaire). - Les raccordements au niveau de la vanne de mitigeage du bouclage permettent un réel mitigeage (connexion directe du retour de bouclage à la vanne de mitigeage) - Présence de dispositifs de purge d'air : au niveau des capteurs, des ballons. - Le vase d'expansion (boucle solaire) est positionné en amont de la pompe (important pour le fonctionnement de la pompe).
| x | x | [6 empty] | Les jeux de températures sont optimisés au regard de la production solaire |  | - La température de stockage dans le ballon d'appoint est la plus faible possible dans le respect de la réglementation légionellose (≈60°C). - La température de bouclage dans le réseau ECS est la plus faible possible dans le respect de la réglementation légionellose (≈52-55°C).
| x | [7 empty] | Les caractéristiques des différents organes sont décrits précisément. |  | - Les points du rapport de l'étude de faisabilité et des calculs de dimensionnement sont repris. - Description du système de régulation de l'installation solaire. - Les accessoires hydrauliques présents sur le schéma de principe sont décrits dans le CCTP. - Le calorifugeage des ballons et des conduits est décrit de façon claire. - Les matériaux des canalisations et calorifuges sont adaptés aux températures en jeux (sur la boucle solaire en particulier).
|  | x | [6 empty] | Dispositfs de comptage prévus et bien positionnés. |  | - Le comptage de l'énergie solaire produite se fait sur le débit entrant dans le ballon solaire et sur l'écart de température entre l'entrée et la sortie du ballon solaire. - Le comptage de l'appoint se fait au plus près de la production de chaleur, mais de façon spécifique au réseau ECS.
| x | x | [6 empty] | Prise en compte des facilités de maintenance. |  | - Echangeur thermique avec la boucle solaire externe au ballon. - Présence d'un point d'eau à proximité des capteurs pour leur nettoyage.
|  |  |  | x |  |  |  |  | Le suivi de chantier est réalisé consciencieusement. |  | Bien que les pièces fournies ne permettent qu'une vision partielle sur le suivi, on pourra regarder : - La liste des pièces ayant fait l'objet d'un visa (fiches produits, notes de calculs et schémas de principes), à moduler suivant que le BE a ou non la mission EXE. - Le niveau de détail des réserves formulées, - L'éventuelle assistance du BE à l'entreprise pour la mise au point et remédiation aux problèmes rencontrés.

## 1007-V2
Nom et Prénom de l'instructeur :
Comité n° :
| Qualification |  |  |  |  | 1007. Etude des ressources géothermiques
Identification dossier
N° dossier :
Raison sociale du postulant :
Référence analysée n° :
Justificatifs présents
Rapport d'étude
| Document analysé |  |  | Critères | Avis global | Détails/justifications | Notes à l'intention de l'instructeur
| Rapport d'étude | #REF! | #REF! |  | De 0 à 4 4 : Très bien 3 : Bien 2 : Moyen 1 : Insuffisant 0 : Très insuffisant | L'instructeur doit justifier sa note | L'objet du contrôle de référence réalisé par l'instructeur est d'examiner si les points décrits ci-après ont été abordés. Il ne s'agit pas de refaire l'étude. - en noir, point exigible ; - en marron, point non exigible mais valorisant le travail du BE
1 | x |  |  | Prise en compte des besoins, du contexte environnemental et réglementaire |  |  | HYPOTHESES INITIALES
- localisation du projet
- besoins thermiques du bâtiment
- T° de fonctionnement et caractéristiques de la PAC
- caractéristiques contextuelles et environnementales du site
- contexte réglementaire et administratif y compris démarches
2.1 | x |  |  | SI GEOTHERMIE EN BOUCLE OUVERTE * |  |  | ETUDE DE FAISAIBLITE
- analyse du contexte géologique et hydrogéologique
- caractéristiques du réservoir
- productivité et caractéristiques physico-chimiques prévisionnelles
- implantation et écartement des forages d’eau (y compris accès pour l'entretien)
- conception et dimensionnement des forages
- évaluation financière,
- planning prévisionnel
Le RAPPORT DE FAISAIBLITE doit comprendre :
- plan de localisation du projet (bâtiment, position des forages, servitudes éventuelles)
- description et contexte hydrogéologique de l'aquifère visé : transmissivité, piézométrie (carte et niveau), rabattement prévisionnel, perméabilité, porosité/ emmagasinement…
- direction d'écoulement de la nappe
- composition chimique prévisionnelle et recommandations
- inventaire et description des captages voisins existants (géothermiques ou non) situés dans le voisinage de l'opération : carte de localisation, aquifère capté, débit prévisionnel estimé, coupe géologique, et autres infos disponibles
- modélisation hydrodynamique et thermique
- coupes géologique et technique prévisionnelles des forages de production ET d'injection (diamètre, profondeur, équipement des forages)
- programme prévisionnel de développement, pompages d'essai et d'injection
- évaluation financière (forage, équipements)
- réalisation d'un forage d'essai, le cas échéant
2.2 | x |  |  | SI GEOTHERMIE EN BOUCLE FERMEE * |  |  | ETUDE DE FAISABILITE
- analyse du contexte géologique et hydrogéologique
- dimensionnement des SGV et du champ de sondes
Pour les opérations dont la longueur cumulée des sondes est supérieure à 1 000 m : réalisation obligatoire d’une SGV test, d'un TRT, et d'une modélisation dynamique
- contexte réglementaire (minime importance ou non)
- évaluation financière
- planning prévisionnel
Le RAPPORT DE FAISABILITE doit comprendre :
- plan de localisation du projet (bâtiment, position des sondes, servitudes éventuelles)
- conception des sondes (types & nombre de tubes, ciment...)
- implantation prévisionnelle des sondes : nombre, longueur, disposition et écartement
- schéma de raccordement des sondes au local
Pour les opérations dont la longueur cumulée des sondes est supérieure à 1 000 m : réalisation obligatoire d’une SGV test, d'un TRT, et d'une modélisation dynamique
- coupe géologique de la sonde test
- cimentation de la sonde test (quantité, qualité)
- description, analyse et interprétation et analyse du résultat du TRT : T° initiale moyenne de la sonde, conductivité thermique moyenne, chaleur spécifique moyenne (généralement à partir de tables), chaleur spécifique du fluide caloporteur connue, résistance thermique de la sonde, (rapport de test avec relèves de mesures)
- redimensionnement du champ de sonde (si nécessaire)
- simulation dynamique du comportement des sondes à 20, 25 ou 30 ans (dérive des conditions d'exploitation)
| * En rouge : obligation d'une note supérieure ou égale à 2 |  |  |  | TOTAL sur 8 : | Pour être recevable :
- le total doit être supérieur ou égal à 4
- et nécessité d'obtention d'une note supérieure ou égale à 2 pour les lignes où cela est indiqué