## 2014. (2)
Qualification | [7 empty] | 2014. Ingénierie des installations de production utilisant de l'énergie solaire thermique |  |  |  | A MASQUER
A faire :
parcourir des pièces produite par Amoès et relever les points clés
Identification projet | [11 empty] | cctp … (voir Vincent ou François)
les REX,
les analyse d'AMO (RC)
Références présentes au dossier | [12 empty] | Pour visuel - complétudes des références
[13 empty] | oui | non | partiel
[9 empty] | Etude de faisabilité | oui | 1 |  | 1 | 0 | 0.5
[9 empty] | Extrait CCTP | oui | 1
[9 empty] | Plans et schémas | partiel | 0.5 |  | Pour visuel - Avis
[9 empty] | Résultat de calcul de simulation |  | 0 |  | Très satisfaisant | Satisfaisant | Peu satisfaisant | Insuffisant
[9 empty] | Visas et CR d'OPR - suivi de chantier |  | 0 |  | 1 | 0.6 | 0.3 | 0
[10 empty] | oui | 1
[10 empty] | non | 0
0
Document analysé | [8 empty] | Critères | Avis (de 0 à 10) | Notes (à l'intention de l'examinateur) | Notes Amoès : A supprimer
Etude de faisabilité | Extrait CCTP | Plans et schémas | Résultat de calcul de simulation | Visas et CR d'OPR - suivi de chantier | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 : Très satisfaisant, >5 : Satisfaisant, 0 : Très insuffisant | - En noir, Points à observer dans le cas d'un ballon solaire distinct du ballon d'appoint (cas le plus probabe pour les installations étudiées). - En gris, point non exigible mais valorisant le travail du BE. | Adapter aux petites installations
x |  |  | x | [5 empty] | Dimensionnement des organes principaux de l'installation bien effectué. |  | - Panneaux solaires : surface unitaire d'ouverture/brute, surface totale, rendement (ƞ0), coefficients a1 et a2. - Volume de stockage solaire (de l'ordre de 50L/m² de panneaux). - Pompe solaire (hauteur manométrique et débit - par exemple 50L/h.m² panneaux). - Echangeur : puissance, jeu de températures et pertes de charge. - Vase d'expansion (boucle solaire) largement dimensionné. | - Volume d'appoint comptabilisé en supplément.
x |  |  | x | [5 empty] | Le rapport de l'étude de faisabilité solaire expose de façon complète les hypothèses, la méthode et résultats. |  | - Détails des hypothèses : -- Voir le critère concernant le "dimensionnement des organes principaux de l'installation". -- Données météorologiques. -- Orientation et inclinaison des capteurs solaires. -- Prise en compte et description d'éventuels masques solaires. -- Linéaires hydraulique et leur calorifugeage. -- Calorifugeage des ballons. -- Détail des puisages et pertes thermiques (bouclage...). - Détails de la méthode : -- Présentation du logiciel utilisé. -- Réalisation d'un calcul statique ou dynamique en cohérence avec la complexité du projet. - Détails des résultats : -- Production solaire annuelle estimée, taux de couverture. -- Etude des risques de surchauffes. -- Présence d'études paramétriques pour optimiser la conception de l'installation.
|  | x | [6 empty] | Bonne conception des échanges de chaleur au niveau du ballon solaire. |  | - Bonne gestion de la cascade de ballons solaires le cas échéant (position des raccordements). - Bon positionnement des points d'arrivée d'eau froide, de départ EC vers le réseau ou ballon ECS. | - Positionnement de l'appoint dans le ballon solaire en position haute, - Retour de bouclage postionné de sorte à pouvoir être réchauffé par le solaire.
|  | x | [6 empty] | Présence et positionnement des accessoires hydrauliques nécessaires. |  | - Présence de clapets anti-retour bien positionnés (entre ballon solaire et ballon d'appoint, sur l'arrivée d'eau froide du ballon solaire). - Les raccordements au niveau de la vanne de mitigeage du bouclage permettent un réel mitigeage (connexion directe du retour de bouclage à la vanne de mitigeage) - Présence de dispositifs de purge d'air : au niveau des capteurs, des ballons. - Le vase d'expansion (boucle solaire) est positionné en amont de la pompe (important pour le fonctionnement de la pompe).
| x | x | [6 empty] | Les jeux de températures sont optimisés au regard de la production solaire |  | - La température de stockage dans le ballon d'appoint est la plus faible possible dans le respect de la réglementation légionellose (≈60°C). - La température de bouclage dans le réseau ECS est la plus faible possible dans le respect de la réglementation légionellose (≈52-55°C).
| x | [7 empty] | Les caractéristiques des différents organes sont décrits précisément. |  | - Les points du rapport de l'étude de faisabilité et des calculs de dimensionnement sont repris. - Description du système de régulation de l'installation solaire. - Les accessoires hydrauliques présents sur le schéma de principe sont décrits dans le CCTP. - Le calorifugeage des ballons et des conduits est décrit de façon claire. - Les matériaux des canalisations et calorifuges sont adaptés aux températures en jeux (sur la boucle solaire en particulier).
|  | x | [6 empty] | Dispositfs de comptage prévus et bien positionnés. |  | - Le comptage de l'énergie solaire produite se fait sur le débit entrant dans le ballon solaire et sur l'écart de température entre l'entrée et la sortie du ballon solaire. - Le comptage de l'appoint se fait au plus près de la production de chaleur, mais de façon spécifique au réseau ECS.
| x | x | [6 empty] | Prise en compte des facilités de maintenance. |  | - Echangeur thermique avec la boucle solaire externe au ballon. - Présence d'un point d'eau à proximité des capteurs pour leur nettoyage.
|  |  |  | x |  |  |  |  | Le suivi de chantier est réalisé consciencieusement. |  | Bien que les pièces fournies ne permettent qu'une vision partielle sur le suivi, on pourra regarder : - La liste des pièces ayant fait l'objet d'un visa (fiches produits, notes de calculs et schémas de principes), à moduler suivant que le BE a ou non la mission EXE. - Le niveau de détail des réserves formulées, - L'éventuelle assistance du BE à l'entreprise pour la mise au point et remédiation aux problèmes rencontrés.

## 1224.
| Qualification | [7 empty] | 1224. Ingénierie de la performance énergétique de l'enveloppe du bâtiment | [6 empty] | A MASQUER
Identification dossier
N° dossier :
Raison sociale du postulant :
Référence analysée n° :
| Références présentes | [14 empty] | Pour visuel - complétudes des références
[16 empty] | oui | non | partiel
| Note précisant les spécifications techniques particulières de réalisation et contrôle à inclure dans les documents d’appel d’offre des différents lots concernés | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.5
| Rapport de mesures de perméabilité à l’air établi par le mesureur indépendant agréé | [9 empty] | 0
[9 empty] | Carnets de détails des ponts thermiques et étanchéité à l'air |  | 0
[9 empty] | Synthèse d’étude thermique réglementaire ou étude thermique dans l’existant |  | 0
[9 empty] | Eléments de maintenance de l’ouvrage relatifs à la performance énergétique de l’enveloppe |  | 0
| Sélection de VISA ayant un impact sur la performance énergétique de l’enveloppe ou rapport montrant la participation de la structure postulante sur la performance énergétique de l’enveloppe en phase chantier | [9 empty] | 0
| Sélection de comptes rendus d’OPR ayant un impact sur la performance énergétique de l’enveloppe ou rapport montrant la participation de la structure postulante sur la performance énergétique de l’enveloppe en phase réception. | [9 empty] | 0
0
| Document analysé | [7 empty] | Critères | Note | Détails/justifications |  |  |  | Notes à l'intention de l'instructeur
| Note précisant les spécifications techniques particulières de réalisation et contrôle à inclure dans les documents d’appel d’offre des différents lots concernés | Rapport de mesures de perméabilité à l’air établi par le mesureur indépendant agréé | Carnets de détails des ponts thermiques et étanchéité à l'air | Synthèse d’étude thermique réglementaire ou étude thermique dans l’existant | Eléments de maintenance de l’ouvrage relatifs à la performance énergétique de l’enveloppe | Sélection de VISA ayant un impact sur la performance énergétique de l’enveloppe ou rapport montrant la participation de la structure postulante sur la performance énergétique de l’enveloppe en phase chantier | Sélection de comptes rendus d’OPR ayant un impact sur la performance énergétique de l’enveloppe ou rapport montrant la participation de la structure postulante sur la performance énergétique de l’enveloppe en phase réception. | 0 |  | De 0 à 4 4 : Tres bien, 3: bien 2: Moyen 1: insuffisant 0 : Tres insuffisant | L'instructeur doit justifier sa note | Projet 2 | Projet 3 | Projet 4 | L'objet du contrôle de référence réalisé par l'instructeur est d'examiner si les points décrits ci-après ont été abordés. Il ne s'agit pas de refaire l'étude. '- En gris, point non exigible mais valorisant le travail.
1 |  |  | x | x |  |  | x |  | La conception de l'enveloppe garantie une isolation performante et adaptée. | [5 empty] | - L'enveloppe présente des niveaux d'isolation adaptés et performants. - L'enveloppe présente des niveaux d'isolation homogènes selon les parois (toiture/planchers/murs/menuiseries). - Le détail des ponts thermiques courants (murs/planchers, murs/menuiseries ...) et des points singuliers au projet (balcon, accroches, jonctions en parois de composition différentes) sont fournis. - Les ponts thermiques sont correctement traités. - Les ponts thermiques particuliers ont fait l'objet d'une étude (simulation 2D ou 3D). - Les questions de migration de la vapeur ont fait l'objet d'études.
2 |  |  | x | [5 empty] | La conception de l'enveloppe est réalisée de façon à assurer un bon niveau d'étanchéité à l'air. | [5 empty] | - Présence de détails pour : -- chaque composition de parois, -- les jonctions murs/menuiseries, -- les jonctions entre parois, -- les jonctions parois/réseaux. - avec identification de l'élément jouant le rôle de barrière étanche à l'air et traitement efficace. - La barrière étanche à l'air est représentée à l'échelle du bâtiment.
3 |  |  |  | x |  |  | x |  | La conception de l'enveloppe permet de prévenir des risques de surchauffes. | [5 empty] | - La quantité de vitrage est en proportion adéquate. - Les locaux sensibles (de part l'usage, l'orientation ou la proportion de vitrage) disposent de protections solaires adaptées (mobiles, fixes, facteur solaire de vitrage). - Principes bioclimatiques présents (ventilation naturelle possible, inertie, orientation...). - Respect du Ticref dans l'étude RT. - Présence d'étude sur le confort d'été.
4 |  |  |  | x |  |  | x |  | La conception de l'enveloppe garantie un bon éclairage naturel. | [5 empty] | - Positionnement, dimension et proportion de vitrage adaptés dans les locaux à occupation permanente (selon usage, profondeur...). - La part éclairage du Bbio est performante (variation saisonnière, valeur absolue). - Accès à la lumière du jour dans les circulations, escaliers. - Présence d'études paramétriques sur l'éclairage naturel : dimension et positionnement des vitrages, teintes des parois...
5 |  |  | x |  |  |  | x |  | La conception de l'enveloppe garantie une bonne gestion des transferts de vapeur, évitant les risques de condensation dans l'isolant. | [5 empty] | - Les compositions des parois respectent les règles de base en terme de migration de la vapeur (rapport entre perméabilité intérieure et extérieure, gradient...). - La composition des parois est adaptée au comportement du bâtiment post-construction (sèchage), hivernal et estival. - Les caractéristiques de comportement hydrique des matériaux clés sont précisées (Sd, μ). - Les questions de migration de la vapeur ont fait l'objet d'études.
6 | x | [7 empty] | La note de spécifications à inclure dans les CCTP précise les exigences générales. (pratique à développer) | [5 empty] | - Note à inclure dans le CCTP général faisant mention : -- du niveau de performance énergétique visé (RT, label…), -- du niveau d'étanchéité à l'air visé, -- des prescriptions sur l'enveloppe : tableau récapitulatifs des hypothèses constructives de l'étude RT par exemple (dans CCTPG ou CCTP CVC a minima). -- des moyens de contrôle/vérification prévus (mesures de perméabilité à l'air, prise en charge, responsabilités des parties).
7 | x | [7 empty] | La note de spécifications à inclure dans les CCTP précise les exigences spécifiques par lots. (pratique à développer) | [5 empty] | - Lot menuiseries extérieures : -- Précision sur les vitrages : valeur de Ug, de facteur solaire, de facteur de transmission lumineuse, présence et position des couches peu émissives, performance des intercalaires, -- Précision sur les ensembles menuisiers : valeur de Uw, classement d'étanchéité à l'air, -- Précision de la méthode pour le raccord d'étanchéité à l'air avec les parois, détail des produits. - Lots relatifs aux parois et à l'isolation : -- Précision de la résistance du complexe isolant - ou - conductivité et épaisseur. -- Précision du mode de pose et traitement limitant les ponts thermiques de mise en oeuvre (chevillage, collage...). -- Précision de l'élément étanche à l'air, produit de raccord. -- Précision des valeurs de Sd ou μ selon oppotunité. - Lots techniques (CVC - électricité) : -- Précision des prescriptions en matière d'étanchéité à l'air, produit à la traversée de barrière étanche à l'air par les réseaux.
8 | x |  | x | x |  |  |  |  | Le calcul réglementaire thermique est réalisé de façon détaillée et cohérente avec les dispositions prises sur l'enveloppe. | [5 empty] | - Prise en compte correcte des différentes typologies de parois, des menuiseries. - Prise en compte correcte des différents types de ponts thermiques et choix des valeurs associés. - Cohérence des caractéristiques des complexes isolants (conductivité, épaisseur, dégradation due au mode de pose...), - Cohérence des caractéristiques des menuiseries (Ug, Uw, Ujn, volets, linéiques, facteur solaire avec et sans protection). - Cohérence de la valeur d'étanchéité à l'air annoncée.
9 | x | x |  |  |  | x |  |  | Le suivi de chantier est réalisé consciencieusement. | [5 empty] | L'encadrement spécifique mis en oeuvre sur le chantier pour la performance de l'enveloppe est explicité dans le CCTP 0 : - Sensibilisation initiale des entreprises à l'étanchéité à l'air (intervenant extérieur, réunion 0 ...), - Mise en exergue de phases clés qui feront l'objet de visite de chantier et validation : pose de la première menuiserie, test d'étanchéité intermédiaire.. . Bien que les pièces fournies ne permettent qu'une vision partielle sur le suivi, on pourra regarder : - La liste des pièces ayant fait l'objet d'un visa (fiches produits des menuiseries et vitrages, des isolants, des produits d'étanchéité à l'air...). - Le niveau de détail des réserves formulées. - Le rapport de mesures d'étanchéité à l'air.
10 |  |  |  |  | x |  |  |  | L'usager est informé des dispositons à prendre pour maintienir les performances de l'enveloppe (isolation, étanchéité à l'air). | [5 empty] | Présence d'une note d'information sur l'enveloppe à l'intention de l'usager/exploitant (guide utilisateur, DUEM, livret locataire...), détaillant notamment : - La limite des interventions possibles sur les parois pour garantir le maintien de l'enveloppe chauffé, du pare-pluie et de la barrière étanche à l'air (profondeur maximale et localisation des perçages...). - La fréquence et les mesures d'entretien des menuiseries extérieures (nettoyage, graissage, état des joints, état de fermeture...). - Le comportement à adopter pour un bon fonctionnement thermique (ouverture des fenêtres, gestions des protections solaires...).
[10 empty] | TOTAL sur 40 : | Pour être recevable :
[10 empty] | 0 | - le total doit être supérieur ou égal à 20