## 2014. (2)
Qualification | [7 empty] | 2014. Ingénierie des installations de production utilisant de l'énergie solaire thermique |  |  |  | A MASQUER
A faire :
parcourir des pièces produite par Amoès et relever les points clés
Identification projet | [11 empty] | cctp … (voir Vincent ou François)
les REX,
les analyse d'AMO (RC)
Références présentes au dossier | [12 empty] | Pour visuel - complétudes des références
[13 empty] | oui | non | partiel
[9 empty] | Etude de faisabilité | oui | 1 |  | 1 | 0 | 0.5
[9 empty] | Extrait CCTP | oui | 1
[9 empty] | Plans et schémas | partiel | 0.5 |  | Pour visuel - Avis
[9 empty] | Résultat de calcul de simulation |  | 0 |  | Très satisfaisant | Satisfaisant | Peu satisfaisant | Insuffisant
[9 empty] | Visas et CR d'OPR - suivi de chantier |  | 0 |  | 1 | 0.6 | 0.3 | 0
[10 empty] | oui | 1
[10 empty] | non | 0
0
Document analysé | [8 empty] | Critères | Avis (de 0 à 10) | Notes (à l'intention de l'examinateur) | Notes Amoès : A supprimer
Etude de faisabilité | Extrait CCTP | Plans et schémas | Résultat de calcul de simulation | Visas et CR d'OPR - suivi de chantier | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 : Très satisfaisant, >5 : Satisfaisant, 0 : Très insuffisant | - En noir, Points à observer dans le cas d'un ballon solaire distinct du ballon d'appoint (cas le plus probabe pour les installations étudiées). - En gris, point non exigible mais valorisant le travail du BE. | Adapter aux petites installations
x |  |  | x | [5 empty] | Dimensionnement des organes principaux de l'installation bien effectué. |  | - Panneaux solaires : surface unitaire d'ouverture/brute, surface totale, rendement (ƞ0), coefficients a1 et a2. - Volume de stockage solaire (de l'ordre de 50L/m² de panneaux). - Pompe solaire (hauteur manométrique et débit - par exemple 50L/h.m² panneaux). - Echangeur : puissance, jeu de températures et pertes de charge. - Vase d'expansion (boucle solaire) largement dimensionné. | - Volume d'appoint comptabilisé en supplément.
x |  |  | x | [5 empty] | Le rapport de l'étude de faisabilité solaire expose de façon complète les hypothèses, la méthode et résultats. |  | - Détails des hypothèses : -- Voir le critère concernant le "dimensionnement des organes principaux de l'installation". -- Données météorologiques. -- Orientation et inclinaison des capteurs solaires. -- Prise en compte et description d'éventuels masques solaires. -- Linéaires hydraulique et leur calorifugeage. -- Calorifugeage des ballons. -- Détail des puisages et pertes thermiques (bouclage...). - Détails de la méthode : -- Présentation du logiciel utilisé. -- Réalisation d'un calcul statique ou dynamique en cohérence avec la complexité du projet. - Détails des résultats : -- Production solaire annuelle estimée, taux de couverture. -- Etude des risques de surchauffes. -- Présence d'études paramétriques pour optimiser la conception de l'installation.
|  | x | [6 empty] | Bonne conception des échanges de chaleur au niveau du ballon solaire. |  | - Bonne gestion de la cascade de ballons solaires le cas échéant (position des raccordements). - Bon positionnement des points d'arrivée d'eau froide, de départ EC vers le réseau ou ballon ECS. | - Positionnement de l'appoint dans le ballon solaire en position haute, - Retour de bouclage postionné de sorte à pouvoir être réchauffé par le solaire.
|  | x | [6 empty] | Présence et positionnement des accessoires hydrauliques nécessaires. |  | - Présence de clapets anti-retour bien positionnés (entre ballon solaire et ballon d'appoint, sur l'arrivée d'eau froide du ballon solaire). - Les raccordements au niveau de la vanne de mitigeage du bouclage permettent un réel mitigeage (connexion directe du retour de bouclage à la vanne de mitigeage) - Présence de dispositifs de purge d'air : au niveau des capteurs, des ballons. - Le vase d'expansion (boucle solaire) est positionné en amont de la pompe (important pour le fonctionnement de la pompe).
| x | x | [6 empty] | Les jeux de températures sont optimisés au regard de la production solaire |  | - La température de stockage dans le ballon d'appoint est la plus faible possible dans le respect de la réglementation légionellose (≈60°C). - La température de bouclage dans le réseau ECS est la plus faible possible dans le respect de la réglementation légionellose (≈52-55°C).
| x | [7 empty] | Les caractéristiques des différents organes sont décrits précisément. |  | - Les points du rapport de l'étude de faisabilité et des calculs de dimensionnement sont repris. - Description du système de régulation de l'installation solaire. - Les accessoires hydrauliques présents sur le schéma de principe sont décrits dans le CCTP. - Le calorifugeage des ballons et des conduits est décrit de façon claire. - Les matériaux des canalisations et calorifuges sont adaptés aux températures en jeux (sur la boucle solaire en particulier).
|  | x | [6 empty] | Dispositfs de comptage prévus et bien positionnés. |  | - Le comptage de l'énergie solaire produite se fait sur le débit entrant dans le ballon solaire et sur l'écart de température entre l'entrée et la sortie du ballon solaire. - Le comptage de l'appoint se fait au plus près de la production de chaleur, mais de façon spécifique au réseau ECS.
| x | x | [6 empty] | Prise en compte des facilités de maintenance. |  | - Echangeur thermique avec la boucle solaire externe au ballon. - Présence d'un point d'eau à proximité des capteurs pour leur nettoyage.
|  |  |  | x |  |  |  |  | Le suivi de chantier est réalisé consciencieusement. |  | Bien que les pièces fournies ne permettent qu'une vision partielle sur le suivi, on pourra regarder : - La liste des pièces ayant fait l'objet d'un visa (fiches produits, notes de calculs et schémas de principes), à moduler suivant que le BE a ou non la mission EXE. - Le niveau de détail des réserves formulées, - L'éventuelle assistance du BE à l'entreprise pour la mise au point et remédiation aux problèmes rencontrés.

## 2015.
Nom et Prénom de l'instructeur :
Comité n° :
| Qualification |  |  |  |  | 1905 : Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives) | [6 empty] | A MASQUER
Identification projet
N° dossier :
Raison sociale du postulant :
Référence analysée n° :
| Justificatifs présents | [11 empty] | Pour visuel - complétudes des références
[13 empty] | oui | non | partiel
[6 empty] | Méthodologie |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.5
[6 empty] | Rapport d'audit et annexes de calcul |  | 0
0
0
0
| Document analysé |  |  |  |  | Critères | Note | Détails/justifications |  |  |  | Notes à l'intention de l'instructeur
| Méthodologie | Rapport d'audit et annexes de calcul | #REF! | #REF! | #REF! |  | De 0 à 4 4 : Tres bien, 3: bien 2: Moyen 1: insuffisant 0 : Tres insuffisant | L'instructeur doit justifier sa note | Projet 2 | Projet 3 | Projet 4 | 'L'objet du contrôle de référence réalisé par l'instructeur est d'examiner si les points décrits ci-après ont été abordés. Il ne s'agit pas de refaire l'audit.
1 | x | x |  |  |  | Méthodologie de conduite de l'audit ** | [5 empty] | Dans le rapport d'audit : - le contact préliminaire est décrit et précise ce qui a été retenu avec le donneur d'ordre pour l'audit en matière de : -- objectif et attentes -- domaine d'action et périmètre -- degré d'approfondissement -- critère d'évaluation des mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique - la réunion de démarrage est décrite. Rappel : l'audit doit couvrir au moins 80% du montant des factures énergétiques dans le cas d'un audit entreprise.
2 | x | x |  |  |  | Conduite de l'audit ** | [5 empty] | Le rapport explique les modalités adoptées pour le recueil des données La conduite du travail sur place et les visites de site sont décrites
3 | x | x |  |  |  | Données générales | [5 empty] | En fonction du périmètre retenu : - les surface(s) chauffée(s), volume(s) chauffé(s) sont suffisamment décrites à partir des données réelles, d'estimations ou de calculs, - les consommations thermiques sont suffisamment décrites à partir des données réelles, d'estimations ou de calculs, - les consommations électriques sont suffisamment décrites à partir des données réelles, d'estimations ou de calculs, - les consommations diverses sont suffisamment décrites à partir des données réelles, d'estimations ou de calculs, - les consommations d'eau (ECS, ...) sont suffisamment décrites à partir des données réelles, d'estimations ou de calculs
4 | x | x |  |  |  | Description du climat | [5 empty] | L'audit intègre la description du climat (DJU, ensoleillement, durée des saisons de chauffes et/ou de froid, température d'eau) pour la saison de référence des données de consommations facturées et pour la saison moyenne.
5 | x | x |  |  |  | Description de l'activité | [5 empty] | L'audit intègre la description de l'activité : - nombre d’occupants - horaires - modalités de fonctionnement (saisonnalité, vacances, inoccupation,…) - seuils de confort (températures, etc.)
6 | x | x |  |  |  | Description du bâti * | [5 empty] | La composition des parois et des ouvrants est suffisamment décrite L'audit énergétique comprends un zonage du bâtiment
7 | x | x |  |  |  | Description des installations de génie climatique | [5 empty] | En fonction du périmètre retenu : - les systèmes de ventilation sont suffisamment décrits - la production de chaleur et/ou de froid est suffisamment décrite - la distribution de chaleur et/ou de froid est suffisamment décrite - l'émission de chaleur et/ou de froid est suffisamment décrite - la régulation primaire (programmation) et terminale de chaleur et/ou de froid est suffisamment décrite - la production d'ECS est suffisamment décrite
8 | x | x |  |  |  | Description des installations électricité | [5 empty] | En fonction du périmètre retenu : - les différents modes d'éclairage sont suffisamment décrits (Puissance, type de luminaire, type de ballast, source, régulation) - les différents appareils électriques sont suffisamment décrits (bureautique, informatique, cuisson…)
9 | x | x |  |  |  | Description des contrats et abonnements | [5 empty] | Les différents contrats de maintenance sont décrits, de même que les abonnement électrique/gaz et contrat de fourniture de chaleur. L'audit présente une analyse des factures.
10 |  | x |  |  |  | Qualité des méthodes de calcul * | [5 empty] | Les méthode de calculs : - sont explicites - sont adaptées au problème à traiter - ne sont pas uniquement réalisées avec des outils de calcul réglementaire - offrent suffisamment de rigueur et de souplesse pour effectuer une comparaison des consommations théoriques et calculées.
11 |  | x |  |  |  | Calculs pour l’établissement du bilan * | [5 empty] | En fonction du périmètre retenu, le bilan énergétique précise : - le calcul des coefficients de transfert thermique U (ou R), les infiltrations d'air, le débit de ventilation. - le rendement de combustion, génération, les pertes de distribution, de régulation et d'émission ainsi que les effet de l'équilibrage. - les apports solaires et internes ainsi que les DJou DH corrigés et l'intermittence. - les besoins ECS le Rendt production ECS Rendt/pertes distrib ECS les Corrections climat réel - les autres consommations usages (notamment bureautique éclairage...)
12 |  | x |  |  |  | Chiffrage des solutions d'amélioration * | [5 empty] | En fonction du périmètre retenu, l'audit énergétique présente : - des coûts d'intervention sur le bâti. - des coûts d'intervention sur les installations - des coûts d'intervention sur les usages électriques
13 |  | x |  |  |  | Calculs d'économie * | [5 empty] | En fonction du périmètre retenu, l'audit énergétique présente : - des scénarios et des calculs d'économie énergétique et financière sur le bâti - des scénarios et des calculs d'économie énergétique et financière sur les installations - des scénarios et des calculs d'économie d'économie énergétique et financière sur les usages spécifiques électriques - des scénarios et des calculs d'économie énergétique et financière sur l'abonnement thermique - des scénarios et des calculs d'économie énergétique et financière sur l'abonnement électrique
14 |  | x |  |  |  | Appréciation(s) sur les préconisations | [5 empty] | En fonction du périmètre retenu : - les préconisations sur l'amélioration du bâti sont pertinentes - les préconisations sur l'améliorations des installations sont pertinentes - les préconisations sur l'ajustement de la puissance thermique sont pertinentes - les préconisations sur l'ajustement de la puissance électrique sont pertinentes - les préconisations sur l'ajustement du tarif électrique sont pertinentes - les conseils sur la fourniture de chaleur sont pertinents - les conseils sur l'entretien maintenance sont pertinents
15 |  | x |  |  |  | Qualité du rapport * | [5 empty] | Le rapport est clair et lisible Le rapport comporte une synthèse à l'attention du maître d'ouvrage Le rapport comporte une proposition de suivi de l'amélioration énergétique
| * En rouge : * : obligation d'une note supérieure ou égale à 2 ** : obligation d'une note supérieure ou égale à 2 sauf si audit antérieur au 24/11/14 | [5 empty] | TOTAL sur 60 : | Pour être recevable : - le total doit être supérieur ou égal à 16 - et nécessité d'obtention d'une note supérieure ou égale à 2 pour les lignes où cela est indiqué
[7 empty] | 0 | - le total doit être supérieur ou égal à 30 - et nécessité d'obtention d'une note supérieure ou égale à 2 pour les lignes où cela est indiqué