## 2014. (2)
Qualification | [7 empty] | 2014. Ingénierie des installations de production utilisant de l'énergie solaire thermique |  |  |  | A MASQUER
A faire :
parcourir des pièces produite par Amoès et relever les points clés
Identification projet | [11 empty] | cctp … (voir Vincent ou François)
les REX,
les analyse d'AMO (RC)
Références présentes au dossier | [12 empty] | Pour visuel - complétudes des références
[13 empty] | oui | non | partiel
[9 empty] | Etude de faisabilité | oui | 1 |  | 1 | 0 | 0.5
[9 empty] | Extrait CCTP | oui | 1
[9 empty] | Plans et schémas | partiel | 0.5 |  | Pour visuel - Avis
[9 empty] | Résultat de calcul de simulation |  | 0 |  | Très satisfaisant | Satisfaisant | Peu satisfaisant | Insuffisant
[9 empty] | Visas et CR d'OPR - suivi de chantier |  | 0 |  | 1 | 0.6 | 0.3 | 0
[10 empty] | oui | 1
[10 empty] | non | 0
0
Document analysé | [8 empty] | Critères | Avis (de 0 à 10) | Notes (à l'intention de l'examinateur) | Notes Amoès : A supprimer
Etude de faisabilité | Extrait CCTP | Plans et schémas | Résultat de calcul de simulation | Visas et CR d'OPR - suivi de chantier | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 : Très satisfaisant, >5 : Satisfaisant, 0 : Très insuffisant | - En noir, Points à observer dans le cas d'un ballon solaire distinct du ballon d'appoint (cas le plus probabe pour les installations étudiées). - En gris, point non exigible mais valorisant le travail du BE. | Adapter aux petites installations
x |  |  | x | [5 empty] | Dimensionnement des organes principaux de l'installation bien effectué. |  | - Panneaux solaires : surface unitaire d'ouverture/brute, surface totale, rendement (ƞ0), coefficients a1 et a2. - Volume de stockage solaire (de l'ordre de 50L/m² de panneaux). - Pompe solaire (hauteur manométrique et débit - par exemple 50L/h.m² panneaux). - Echangeur : puissance, jeu de températures et pertes de charge. - Vase d'expansion (boucle solaire) largement dimensionné. | - Volume d'appoint comptabilisé en supplément.
x |  |  | x | [5 empty] | Le rapport de l'étude de faisabilité solaire expose de façon complète les hypothèses, la méthode et résultats. |  | - Détails des hypothèses : -- Voir le critère concernant le "dimensionnement des organes principaux de l'installation". -- Données météorologiques. -- Orientation et inclinaison des capteurs solaires. -- Prise en compte et description d'éventuels masques solaires. -- Linéaires hydraulique et leur calorifugeage. -- Calorifugeage des ballons. -- Détail des puisages et pertes thermiques (bouclage...). - Détails de la méthode : -- Présentation du logiciel utilisé. -- Réalisation d'un calcul statique ou dynamique en cohérence avec la complexité du projet. - Détails des résultats : -- Production solaire annuelle estimée, taux de couverture. -- Etude des risques de surchauffes. -- Présence d'études paramétriques pour optimiser la conception de l'installation.
|  | x | [6 empty] | Bonne conception des échanges de chaleur au niveau du ballon solaire. |  | - Bonne gestion de la cascade de ballons solaires le cas échéant (position des raccordements). - Bon positionnement des points d'arrivée d'eau froide, de départ EC vers le réseau ou ballon ECS. | - Positionnement de l'appoint dans le ballon solaire en position haute, - Retour de bouclage postionné de sorte à pouvoir être réchauffé par le solaire.
|  | x | [6 empty] | Présence et positionnement des accessoires hydrauliques nécessaires. |  | - Présence de clapets anti-retour bien positionnés (entre ballon solaire et ballon d'appoint, sur l'arrivée d'eau froide du ballon solaire). - Les raccordements au niveau de la vanne de mitigeage du bouclage permettent un réel mitigeage (connexion directe du retour de bouclage à la vanne de mitigeage) - Présence de dispositifs de purge d'air : au niveau des capteurs, des ballons. - Le vase d'expansion (boucle solaire) est positionné en amont de la pompe (important pour le fonctionnement de la pompe).
| x | x | [6 empty] | Les jeux de températures sont optimisés au regard de la production solaire |  | - La température de stockage dans le ballon d'appoint est la plus faible possible dans le respect de la réglementation légionellose (≈60°C). - La température de bouclage dans le réseau ECS est la plus faible possible dans le respect de la réglementation légionellose (≈52-55°C).
| x | [7 empty] | Les caractéristiques des différents organes sont décrits précisément. |  | - Les points du rapport de l'étude de faisabilité et des calculs de dimensionnement sont repris. - Description du système de régulation de l'installation solaire. - Les accessoires hydrauliques présents sur le schéma de principe sont décrits dans le CCTP. - Le calorifugeage des ballons et des conduits est décrit de façon claire. - Les matériaux des canalisations et calorifuges sont adaptés aux températures en jeux (sur la boucle solaire en particulier).
|  | x | [6 empty] | Dispositfs de comptage prévus et bien positionnés. |  | - Le comptage de l'énergie solaire produite se fait sur le débit entrant dans le ballon solaire et sur l'écart de température entre l'entrée et la sortie du ballon solaire. - Le comptage de l'appoint se fait au plus près de la production de chaleur, mais de façon spécifique au réseau ECS.
| x | x | [6 empty] | Prise en compte des facilités de maintenance. |  | - Echangeur thermique avec la boucle solaire externe au ballon. - Présence d'un point d'eau à proximité des capteurs pour leur nettoyage.
|  |  |  | x |  |  |  |  | Le suivi de chantier est réalisé consciencieusement. |  | Bien que les pièces fournies ne permettent qu'une vision partielle sur le suivi, on pourra regarder : - La liste des pièces ayant fait l'objet d'un visa (fiches produits, notes de calculs et schémas de principes), à moduler suivant que le BE a ou non la mission EXE. - Le niveau de détail des réserves formulées, - L'éventuelle assistance du BE à l'entreprise pour la mise au point et remédiation aux problèmes rencontrés.

## 2013.
Nom et Prénom de l'instructeur :
Comité n° :
| Qualification | [7 empty] | 2013. Ingénierie des installations de production utilisant de l'énergie géothermique | [6 empty] | A MASQUER
Identification dossier
N° dossier :
Raison sociale du postulant :
Référence analysée n° :
| Justificatifs présents | [14 empty] | Pour visuel - complétudes des références
[16 empty] | oui | non | partiel
[9 empty] | Note de dimensionnement des besoins |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.5
[9 empty] | Etude géothermique ou hydrogéologique (réalisée par professionnel) |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.5
[9 empty] | Extrait CCTP décrivant l'installation de géothermie |  | 0
[9 empty] | Plans d'implantation |  | 0
[9 empty] | Schémas de principes |  | 0
[9 empty] | Visas et CR d'OPR relatifs à l'installation de géothermie |  | 0
0
0
| Document analysé | [7 empty] | Critères | Note | Détails/justifications |  |  |  | Notes à l'intention de l'instructeur
| Note de dimensionnement des besoins | Etude géothermique ou hydrogéologique (réalisée par professionnel) | Extrait CCTP décrivant l'installation de géothermie | Plans d'implantation | Schémas de principes | Visas et CR d'OPR relatifs à l'installation de géothermie | 0 | 0 |  | De 0 à 4 4 : Tres bien, 3: bien 2: Moyen 1: insuffisant 0 : Tres insuffisant | L'instructeur doit justifier sa note | Projet 2 | Projet 3 | Projet 4 | L'objet du contrôle de référence réalisé par l'instructeur est d'examiner si les points décrits ci-après ont été abordés. Il ne s'agit pas de refaire l'étude. '- En gris, point non exigible mais valorisant le travail du BE. - Spécifique géothermie en boucle fermée. - Spécifique géothermie en boucle ouverte.
1 |  | x | x | x |  |  |  |  | Cas boucle ouverte : les grands points de vigilance au niveau de l'installation géothermique (en amont de la chaufferie) ont été analysés (étude géothermique) et pris en compte dans le projet. * | [5 empty] | Prise en compte de l'étude géothermique sur les points suivantes : Connaissance de la ressource : - débit réel exploitable (> débit projet) selon caractéristique du puits. - résultats d'analyse physico-chimique de l'eau de la nappe (dureté, agressivité, turbidité) et impact sur les systèmes quant aux risques de corrosion ou colmatage. Prise en compte de l'environnement et de la pérénnité de la ressource (suivant volume et criticité) : - Adéquation entre la ressource et les besoins : mise en rapport des puissances, voire selon complexité du projet, simulation du comportement de la nappe avec un scénario de puissances appelées. - Impact sur les forages voisins étudiés et limités, - Recyclage thermique évité, positions relatives des puits (amont/aval, distances minimales...). - Implantation des captages, rayons d'influence. - Prise en compte des risques de déstabilisation du terrain, tassement, impact sur les ouvrages souterrains.
|  | x | x | x |  |  |  |  | Cas boucle fermée : les grands points de vigilance au niveau de l'installation géothermique (en amont de la chaufferie) ont été analysés (étude géothermique) et pris en compte dans le projet.* | [5 empty] | Connaissance des caractéristiques du sol : - Composition du sol par couche, - Conductivité du sol, capacité thermique, température initiale. Soit résultat d'un test de réponse thermique, soit extrapolation de sondage locaux (à justifier sur le choix de cette démarche). Prise en compte de l'environnement et de la pérénnité de la ressource (suivant volume et criticité) : - Adéquation entre la ressource et les besoins : mise en rapport des puissances, voire selon complexité du projet, simulation du comportement du sol avec un scénario de puissances appelées. - Evaluation de l'impact sur les températures du sol à 25-50 ans (équilibre entre calories et frigories prélevées, risques de gel du sol...) : - Intégration de l'évolution des températures dans le calcul des puissances disponibles. - Prise en compte des risques de déstabilisation du terrain, tassement, impact sur les ouvrages souterrains - Impact sur les forages voisins étudiés et limités. Conclusions sur : - l'implantation des sondes, leur nombre, leurs rayons d'influence, distance aux éléments souterrains (fondations, réseaux enterrés, arbres....) - les températures extrémales et débit à respecter.
2 | x |  | x | [5 empty] | Cas boucle ouverte : l'installation géothermique (en amont de la chaufferie) est bien décrite et dimensionnée.* | [5 empty] | - Puits d'exhaure / de rejet - données dimensionnantes : -- puissance par puits. -- débit d'exploitation, température de la nappe. - Puits d'exhaure / de rejet - descriptifs techniques : -- diamètre de forage, profondeur, -- diamètre du puits, composition et profondeur des différents éléments (tubage de protection, massif filtrant, crépine type et ouverture ...). - Pompe de forage : -- HMT*, débit*, profondeur de positionnement. -- Optimisation de la régulation de la pompe de forage, ex. : --- variateur de fréquence et asservissement selon jeu de températures, --- régulation (mode inoccupation/hors gel) visant à limiter le nombre d'heures de fonctionnement. - Boucle ouverte sur nappe, selon contraintes physico-chimiques* : -- Traitement de l'eau puisé, -- Echangeur intermédiaire, -- Préconisations sur les filtres, pré-filtres. - Distribution entre captage et production de chaleur : -- Calorifugeage adapté à la localisation, prévention du gel (profondeur...) - Mise au point des forages : -- Des essais de pompage et d'injection sont prévus : en continu, par palier. -- L'entreprise se doit de fournir un rapport de pompage précisant les débits, les températures, une analyse de l'eau complémentaire ainsi que le suivi de la remontée de la nappe. * En cohérence avec l'étude géothermique
| x |  | x | [5 empty] | Cas boucle fermée : l'installation géothermique (en amont de la chaufferie) est bien décrite. * | [5 empty] | - Sondes - données dimensionnantes : -- Puissance totale et puissance par sonde, -- Températures extrémales de fluide caloporteur. - Sondes - descriptif technique : -- Profondeur/longueur, diamètre de forage, composition du coulis et conductivité le cas échéant. -- Tubes : type (U, double U...), diamètre, épaisseur, composition, conductivité. Positionnement dans la sonde (écartement...) -- Résistance effective de la sonde (Rb). -- Fluide caloporteur : caractéristiques, débit par sondes, type d'écoulement (éventuellement variation de fonctionnement saisonnier). - Pompe de la boucle fermée : -- HMT, débit. -- Régulation de la pompe optimisée (mode inoccupation/hors gel) visant à limiter le nombre d'heures de fonctionnement. -- pertes de charges limitées de la boucle fermée. - Distribution entre captage et production de chaleur : -- calorifugeage adapté à la localisation, prévention du gel (profondeur...) -- séparation minimale des nappes de tubes aller des nappes de tubes retour. -- pente minuimale à respecter, points hauts à éviter, systématiquement équipés de purgeurs. -- Description précise si passage dans les fondations.
3 |  |  | x | [5 empty] | L'impact des forages sur l'environnement est limité. | [5 empty] | - Chantier propre : la destination des eaux pompées pour l'essai est spécifié. - Pour les forages nécessitant l'emploi d'un fluide : caractéristiques du fluide, dégradabilité, et destination après forage pour la partie récupérée.
4 | x | [7 empty] | Le dimensionnement en puissance de l'installation est justifié | [5 empty] | Est précisé le mode d'estimation de ces puissances et besoins de chaleur nécessaire (statique, dynamique, puissance de relance, surpuissance...).
5 | x |  | x |  | x |  |  |  | Le dimensionnement des organes principaux de l'installation en chaufferie est bien effectué. | [5 empty] | - Echangeur : pertes de charges, régime de température amont/aval, pincement, efficacité. - Pompe à chaleur : -- Puissance : puissance assurée par la PAC et appoint, couverture par la PAC. -- COP : valeur performante (à adapter selon type de PAC), valeur précisée au régime de température effectif (au régime nominal de l'installation). -- Régimes de températures (entrée/sortie) à l'évaporateur et condenseur, pincement. -- Type de compresseur, type de détendeur, -- Performance des pompes intégées, le cas échéant, -- Mode de régulation de la température. -- Fluide frigorigène à faible GWP. -- Certification (Eurovent...). - Ballon tampon : volume permettant les cycles courts sur la PAC. - Appoint : -- Description de l'appoint, -- Description de la régulation, gestion des pointes de puissance ...
6 |  |  | x |  | x |  |  |  | Présence et positionnement des accessoires hydrauliques nécessaires. | [5 empty] | - Vase(s) d'expansion en amont des pompes. - Filtre à tamis en amont des pompes en chaufferie. - Robinet de réglage sur le rejet. - Traitement de l'eau (désembouage...) de nappe si besoin. - Purgeurs automatiques aux points hauts de l'installation. - Vanne d'équilibrage et lecture de débit pour chaque sonde géothermique.
7 |  |  | x | [5 empty] | Les choix d'émetteurs et les jeux de températures sont optimisés au regard de la production géothermique. | [5 empty] | - Cohérence entre les régimes de température au niveau de la production et les destinations (type d'émetteur de chaleur ou froid…), regime de température favorable à un COP ou EER élevé. - En cas de production de froid, optimisation du fonctionnement : -- possibilité d'une utilisation de la ressource géothermique par échangeur direct, sans pompe à chaleur, "géocooling".
8 |  |  | x |  | x |  |  |  | Des dispositifs permettant le suivi (fonctionnel et énergétique) de l'installation sont prévus et bien positionnés. | [5 empty] | Sont comptées et suivis : - les calories/frigories géothermiques prélevées, - les calories/frigories produites par la PAC (en amont du ballon tampon si présent, - la consommation électrique de la PAC. - la consommation des pompes de forage/réinjection (+ variateur de fréquence le cas échéant). Sont relevés et suivis : - le débit par forage ou par sonde. - les températures de prélèvement, de rejet, - les températures d'entrée et sortie de la PAC, côté évaporateur et côté condenseur. - dispositif de prélèvement de l'eau de pompage pour analyse.
9 |  |  | x | [5 empty] | Les interventions d'entretien et maintenance sont prévenues et facilitées par la conception. | [5 empty] | Les dispositions sont prises pour éviter la pollution des captages (canalisations) en chantier et pallier ses effets : - Présence d'un capot de fermeture verrouillable temporaire entre l'intervention du foreur et les VRD + Capot définitif. - Tube plein à la base de la crépine. - Rinçage des tubes/canalisation à la mise en route, contrôle des pré-filtres et organes de traitement de l'eau. Les conditions de fonctionnement sont bien intégrés dans la conception des installations : - Fluides adaptés aux conditions températures (ex : glycol) - Dispositif de sécurité antigel avec seuil de température raisonnable. - Durée de vie des tubes précisée dans les conditions de fonctionnement (température, pression), L'accessibilité aux équipements à maintenir est possible et aisée : - Pas de raccordement mécanique dans les volumes non accessibles. - Le mode de réalisation des raccords, en particulier au niveau de pied de sonde, est décrit et garantit la pérénnité de ceux-ci. - Les pompes immergées sont accessibles.
11 |  |  | x | [5 empty] | Les limites de prestations entre les différents lots du projet sont clairement spécifiées. | [5 empty] | - La description claire des interfaces VRD/Forage/CVC/PB dans les CCTP.
10 |  |  | x |  |  | x |  |  | Le suivi de chantier est réalisé consciencieusement. | [5 empty] | Bien que les pièces fournies ne permettent qu'une vision partielle sur le suivi, on pourra regarder : - La liste des pièces ayant fait l'objet d'un visa (fiches produits, notes de calculs et schémas de principes), à moduler suivant que le BE a ou non la mission EXE. En particulier -- Rapport des essais de pompage fait l'objet d'un VISA du BE. -- Rapport de forage détaillant la nature du sol en coupe pour chaque forage demandé au DOE. -- Note de calcul d'équilibrage de l'installation (vannes d'équilibrage par captages) est visé (ou réalisé si EXE) par le BE. - Le niveau de détail des réserves formulées, - L'éventuelle assistance du BE à l'entreprise pour la mise au point et remédiation aux problèmes rencontrés.
| * En rouge : obligation d'une note supérieure ou égale à 2 | [8 empty] | TOTAL sur 44 : | Pour être recevable :
[10 empty] | 0 | - le total doit être supérieur ou égal à 22 - et nécessité d'obtention d'une note supérieure ou égale à 2 pour les lignes où cela est indiqué